ПЕРЕЧЕНЬ

недоделок, строительного брака по объекту на 01.06.2018г.

| Коммуникации, оборудование | Недоделки, брак |
| --- | --- |
| Эл.снабжение | -отсутствуют выключатели системы эл. освещения 1-4 эт. - недостаёт один растровый светильник на 4 эт. |
| Теплоснабжение | -стыки систем отопления выполнены без развальцовки металлопластиковых труб, текут при перепадах давления в системе -отсутствуют гильзы на трубах отопления в местах перехода через ж/б перекрытия -радиаторы отопления прикреплены к полу с отклонением -отсутствует пульт переноса данных узла учёта тепла (УПД) - не выполнена пуско-наладка узла учёта тепла с предъявлением инспектору Энергосбыта |
| Водоснабжение, канализация, ГВС | -не загерметизирован выпуск ливневой трубы через стену здания на 1 эт., ливнёвки не имеют сифонов -два смесителя водопровода в подвале (-1) и 2 эт. неисправны -неисправны два эл. накопительных водонагревателя «Термекс» (подвал-1) -не смонтированы поддоны в хоз.помещениях - не смонтированы фановые трубы канализации |
| Климатическое оборудование | -трубы отвода конденсата от фанкойлов не имеют должного уклона -отсутствует теплоизоляция на трубах и арматуре системы хладоснабжения в местах подключения к фанкойлам -не завершён монтаж средств автоматики приточного вентилятора П-2 -не смонтированы тепловые завесы на входных группах -яма сбора конденсата от приточных установок в подвале (-2) не имеет достаточной глубины -не выполнена пуско-наладка, индивидуальные и комплексные испытания климатического оборудования - ливневая вода попадает в трубы отвода конденсата от фанкойлов |
| Слаботочное оборудование | -провода к реле контроля протока жидкости смонтированы с нарушением -не выполнена пуско-наладка систем ОПС. оповещения -отсутствуют дымовые датчики на 1-4 эт. |
| Благоустройство, кровля, фасад | -отвалилась облицовка пола из керамогранитной плитки запасного выхода -не выполнена теплоизоляция примыкания куполов на кровле к парапету -керамогранитные полы на всех этажах имеют пустоты -не выполнены желобки в брусчатом тротуаре для отвода ливневых вод -стены офисов 4 эт. имеют трещины -стены подвального помещения имеют следы подтопления -укладка ламинатных полов имеет брак -резиновые уплотнители окон частично отсутствуют, часть имеющихся вы- валиваются из штатных мест -отсутствует металлический нащельник (штапик) окна 2 эт. -во время бокового дождя вода попадает внутрь оконного витража 4 эт. -кровля в месте примыкания к парапету со стороны здания № 21 имеет течь -теплоизоляция перекрытия расширения подвала во дворе пропускает тепло |
| Пожарная безопасность | -срок годности огнетушителей истёк -не установлены защитные решётки-жалюзи на дымозаборниках системы дымоудаления -отсутствуют кнопки дистанционного включения пожарной сигнализации на всех этажах |
| Лифты, эскалаторы | -эскалаторы не имеют защитных барьеров - установленные верхние пластиковые барьеры не соответствуют нормам -не выполнена пуско-наладка лифтового оборудования с предъявлением Ростехнадзору |
| Техническая документация | ПСД – частично ИТД – отсутствует Генплан – отсутствует Цветовое решение фасада – отсутствует |

Главный инженер ООО «ЭК АСК-Сервис»:                                          Сабиржанов Д.Р.